## Slide 1: CLI de Cattenom Evénement significatif sureté : REALISATION DE Manutentions COMBUSTIBLE avec une mauvaise configuration des ventilations
novembre 2026

## Slide 2: Contexte
Présentation du circuit DVK :
      Le bâtiment d’entreposage des assemblages de combustible (BK) est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK) qui permet :
        de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels ;
        en cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, d’assurer le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel d’iode radioactif à l’extérieur de la centrale.
Situation :
      Le 30 mai 2026 vers 1h30, alors que le réacteur 2 est en arrêt pour visite partielle, l’équipe de quart réalise une analyse erronée et autorise des manutentions combustible dans le BK alors que celle-ci est contraire aux dispositions des spécifications techniques d’exploitation (STE),
      Le 30 mai 2026 vers 7h30, la nouvelle équipe de quart détecte que la disposition de la ventilation ne permet pas les manutention combustible. Elle remet la ventilation DVK dans une configuration compatible.

## Slide 3: Contexte
Causes :
      La documentation de référence concernant les configurations DVK laisse place à des interprétations.
      L’équipe de conduite a manqué de maîtrise dans les différentes typologies de configurations possibles de la ventilation DVK.
Conséquences :
      Réelles : Dégradation de la fonction de sûreté liée au confinement du combustible sans conséquences réelles car la filtration iode est restée disponible.
      Potentielles : En cas d’accident de manutention combustible, la ventilation DVK iode aurait pu être mise en service soit par l’action d’un coup de poing en local, par la détection d’une montée d’activité radiologique en local ou par action depuis la salle de commande. Les effluents gazeux radioactifs auraient été collectés par la ventilation DVK iode, les deux files étant restées disponibles.
      A noter : existence d’un évènement similaire de niveau 1 en 2025
      Une des causes est également une méconnaissance des configurations possibles de DVK.
      Les actions correctives en lien avec le premier évènement de 2025 n’étaient pas encore terminées au moment des faits. La première équipe n’avait notamment pas encore reçu la formation sur cet évènement, contrairement à la seconde qui a détecté l’écart.