## Slide 1: CLI de Cattenom Inspection de chantiers sur les arrêts pour visite partielle (VP) des réacteurs 2 et 4
Novembre 2026

## Slide 2: Visites partielles des réacteurs 2 et 4 : résumé
Objectifs
  Rechargement combustible
  Maintenance et contrôles sur différents systèmes
Calendrier
  => Deux arrêts concomitants
Réacteur | 2 | 4
Découplage | 2 mai | 31 janvier
Début déchargement | 10 mai | 13 février
Début chargement | 4 aout | 11 juillet
Passage à 110°C | 17 août | 30 août
Passage à 100% Pn | 31 août | 
Evènements significatifs
  Réacteur 2 :
  8 évènements significatifs, dont :
      un classé niveau 1 sur l’échelle INES
      un évènement significatif environnement
  Réacteur 4 :
  15 évènements significatifs dont :
      un classé niveau 1 sur l’échelle INES

## Slide 3: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2
  Inspections réalisées par l’ASNR :
  Inspection des 16 et 23 juin 2026 :
      Inspections de différents locaux pour contrôler le respect de la radioprotection, de la sécurité, de la qualité, du bon contrôle des interventions.
      Etat général des chantiers et locaux visités le 16 juin : pas au niveau attendu.
      Amélioration notable constatée le 23 juin lors de la deuxième partie.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes

## Slide 4: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2 et 4
  Inspections réalisées par l’ASNR :
  Inspection du 22 juillet 2026 : Bilan général
        Inspection inopinée de l'ASNR menée au CNPE de Cattenom.
        Périmètre : arrêts pour visite partielle des réacteurs 2 et 4.
        Constats satisfaisants sur plusieurs chantiers (ex: alignement GMPP, vannes RCV).
        État général de certains locaux et chantiers non conforme aux attentes.
        Réactivité immédiate de l'exploitant soulignée pendant l'inspection.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes

## Slide 5: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2 et 4
  Inspections réalisées par l’ASNR :
  Inspection du 22 juillet 2026 : Enjeux de nettoyage des locaux RRI
        Local des pompes RRI (réacteur 2, voie A) : nettoyage post-sablage par un prestataire.
        Utilisation d'un tuyau d'arrosage provoquant un ruissellement sur les équipements électriques et mécaniques.
        Rallonge électrique branchée trouvée au sol dans l'eau.
        Méthode de nettoyage inadaptée générant un risque pour la disponibilité des matériels.
        Infiltration d’eau (quelques gouttes par minute) identifiée au plafond du local inférieur (voie B) sur des chemins de câbles : demande d’analyse du risque éventuel de mode commun.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes

## Slide 6: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2 et 4
  Inspections réalisées par l’ASNR :
  Inspection du 22 juillet 2026 : Ecarts récurrents dans la tenue des chantiers
        Local des soupapes du pressuriseur : présence de déchets (gants, rilsans) et bidons non étiquetés malgré la fin des travaux plusieurs jours auparavant.
        Bâtiment réacteur : état de saleté d’un étage important avec présence de gravats bouchant un entonnoir, visserie, tête de marteau.
        Multiples traces de bore cristallisé.
        Demande de l'ASNR : analyser les causes de la non-détection de ces écarts lors des rondes de surveillance internes.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes

## Slide 7: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2 et 4
  Inspections réalisées par l’ASNR :
  Inspection du 22 juillet 2026 : Réponses apportées par l’exploitant
        Mode commun : une analyse a montré que l’inondation ne représente pas un mode commun entre les voies A et B RRI, en raison d’un faible débit entre les locaux.
        Mode commun : des travaux vont être entrepris pour éviter toute infiltration d’eau dans les locaux inférieurs, sur le réacteur 2, 3, 4 et 1.
        Sablage : nouvelle méthode de collecte des eaux de nettoyage à venir.
        Pour le mauvais repli des chantiers, l’exploitant indique que la majorité des écarts avaient été déjà repérés. Le dispositif de surveillance n’est pas remis en question par l’exploitant.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes

## Slide 8: Visites partielles des réacteurs : Inspections
Réacteur 2 et 4
  Les activités contrôlées se sont déroulés de manière satisfaisante, conformément aux attendus techniques.
  La tenue des chantiers présente des points en dessous des attendus de manière récurrente.
  L’exploitant a apporté des réponses et solutions dans un délai convenable.
  Difficultés associées à la concomitance des arrêts, vacances, préparation de visite décennale.
Notes: Dont chantier de remplacement des mécanismes de grappes